DATOS TECNICOS

TABLA PARA EL CALCULO DE SECCION DE CABLE SEGÚN BOMBA

MOTOR MONOFASICO 220V

| POTENCIA | MOTOR | DISTANCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | KW | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 |
| 0.33 | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0.5 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0.75 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 1 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 |

MOTOR TRIFASICO 380V

| POTENCIA | MOTOR | DISTANCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | KW | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0.5 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0.75 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| 3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| 7.5 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 25 |

EQUIVALENCIAS

| LONGITUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| PULGADAS | X 25, 4 | MM |
| PIES | X 30,48 | CTMS |

| POTENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| KW | X 1,3596 | HP (CV) |
| HP (CV) | X 736 | W |

| PRESION |  |  |
| --- | --- | --- |
| BARS | X 0,9869 | ATMOSFERAS |
| BARS | X 1,02 | KG/CTM2 |